关于地方标准《住宅小区高空抛物安全防范要求》公开征求意见采纳情况

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 处理意见 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.6 | 捕获率 capture probability 系统捕获到的高空抛物物体数量与实际发生的高空抛物物体数量之比， P（C）——捕获率； a1——系统捕获到的高空抛物物体数量； a2——实际发生的高空抛物物体数量。 建议修改：——捕获率；（应该是指去除干扰量） | 不采纳 | 在标准8.2.3.2章节对于捕获率的描述里面已包含干扰量得描述，术语定义主要释义计算公式，因此不在3.6术语定义章节再做描述。 |
| 2 | 3.7 | - ——捕获准确率； 建议修改:A）——捕获准确率；（应指含干扰量） | 不采纳 | 在标准8.2.3.3章节对于捕获准确率的描述里面已包含干扰量得描述，术语定义主要释义计算公式，因此不在3.6术语定义章节再做描述。 |
| 3 | 4.3 | 新建、改建、扩建的住宅小区宜参照本条要求，根据住宅小区的建筑开窗特性、外墙、临近楼体 空间、道路、出入口、人员活动场所等实际情况，以安全为目的，配置高空抛物安全防范设施设备，采取高空抛物安全防范措施。 无法具体实施 | 不采纳 | 本条为明确以安全为目的的住宅小区建设指导性原则建议。 具体的安全防范措施可以参考本标准后续相关条款。 |
| 4 | 4.4 | 系统应具备辅助查找高空抛物者行为实施人的功能，以便对其进行事前威慑和事后处罚。 无法具体实施 | 不采纳 | 同上 |
| 5 | 6.2.2 | 入住人员管理 物业管理区域临时管理规约、管理规约应就住户防范高空抛物进行约定，鼓励对住户抛物或造成物品坠落的行为进行谴责、曝光等惩戒措施进行约定。 建议采用投资建设的模式，这样我们的身份就是和业主平等的投资商的角色，同时和业主签订合约，抛物行为人承担违约金，非常好的执行违约金机制，大大减少抛物行为的数量。 | 不采纳 | 此标准不涉及运营模式，运营方面应由各住宅小区自行选择。业主可选择企业通过社区治理的运营方式来治理高空抛物，具体的运营模式跟本标准《住宅小区高空抛物安全防范要求》的内容没有关联性。 |
| 6 | 6.4 | 应急要求 应制定高空抛物事件发生后的应急演练预案和措施，如高空抛物事件造成人身财产损失等情况，应主动配合有关部门及事主，做好救护、搜集证据等工作，协助受害人进行责任追究。 建议引入第三方机构，先行赔付，然后按照相关法律法规再行追溯。 | 不采纳 | 同上 |
| 7 | 8.2.1.1 | 系统成本高昂，建议修改成可以使用无线传输方式，前端摄像机ai计算完成后，仅仅把抛物的一段视频传输到后台（可用4g设备），传输数据量小，传输成本非常低，建设成本大大的节约。建议加入无线传输和前端ai不同方案进入标准。 | 不采纳 | 标准在网络传输环境没有具体明确传输方式，因此不论是4G无线方式也好，有线也好，只要建设单位能把信息有效采集均可，标准里面不做限定要求。 （系统构成部分除了应按照系统本身组成技术原理和特征进行构建外，涉及的技术范围应具备广泛性和普适性要求，而不能有限定于某一些特定内容或特定方向之嫌。） |
| 8 | 8.2.1.2 | 同上 | 不采纳 | 同上 |
| 9 | 8.2.3.1 | 系统识别高空抛坠物体的响应时间应小于40 ms。 建议修改：视频系统采集高空抛坠物体的响应时间应小于40 ms。（即是视频采集每秒25帧的速率，而不是识别） | 采纳 | 更新后的内容为：系统采集高空抛坠物体的响应时间应小于40 ms。 |
| 10 | 8.2.3.2 | 捕获率应不小于90％ 建议修改，此标准将会大大的降低项目的建设完成后的验收率，建议用后台的人工筛选，保证用户收到的抛物事件都是100%准确。 | 不采纳 | 章节已限定了干扰因素，在此要求下软件应该去努力优化以满足该标准的最低要求，比如在安装施工设计阶段尽量避免干扰情况等。 |
| - 1 | 8.2.3.3 | 捕获准确率应不小于85% 同上 | 不采纳 | 同上 |
| 12 | 8.2.3.4 | 实时监控图像分辨率应不低于2560×1440像素。 建议修改： （1）实时监控图像分辨率应不低于2560×1440像素。 sensor靶面大于等于1/3,星光级。 （2）4MP（2560*1440）的最低要求（建议：大于等于1920*1080就行） | 不采纳 | 为了保障标准能更好的推广落地，并且具备一定的普适性，硬件参数不宜限定的太死，对于视频图像仅做关键参数的最低要求，不做具体实现途径的要求。另外4MP（2560*1440）的最低要求已经是最低像素要求，对于高楼层用1920*1080基本看不清抛物，因此不宜更低。至于算法层面的分析逻辑，算法开发商可自行通过技术手段去内部压缩适配，不做具体要求。 |
| 13 | 8.2.3.5 | 抛物轨迹视频文件应采用H.264/H.265/H.266进行编码，主码流应不低于4 Mbps。 建议修改：同一级别的清晰度，针对不同的编码方式，规范主码流为不低于4Mbps。表达不一定合适。 | 采纳 |  |